บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายละเอียดความต้องการและคุณสมบัติทางเทคนิคเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน (SPLIT  TYPE)ขนาด ๑๗๐๐๐ BTU,/HR. จำนวน ๒๖ ชุด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

(SPLIT TYPE) แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐๐๐ BTU, /HR. ที่ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

(บ้านพักรับรอง กาแล ๖ ชุด บ้านพักรับรอง พาฝัน ๒๐ ชุด )

| รายละเอียดที่บริษัทฯต้องการ | รายละเอียดของผู้เสนอราคา |
| --- | --- |
| ๑.ความต้องการ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ( SPLIT TYPE ) แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐๐๐ BTU,/HR จำนวน ๒๖ ชุด ติดตั้งใช้งานที่ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ (บ้านพักรับรอง กาแล ๖ ชุด บ้านพักรับรอง พาฝัน ๒๐ ชุด ) รายละเอียดและคุณสมบัติทางเทคนิค ๑.๑ CONDENSING UNIT ๑.๑.๑ การระบายความร้อนด้านข้าง ๑.๑.๒ โครงสร้างตัวถังทำด้วยเหล็กกล้าอย่างหนาชุบสังกะสี ( GALVANIZE ) พ่นสีโพลีเอสเตอร์ป้องกันการเกิดสนิมตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน ๑.๑.๓ คอมเพรสเซอร์ ( COMPRESSOR ) เป็นแบบมอเตอร์หุ้มปิด (HERMETIC) ชนิด ROTARY TYPEหรือชนิด SCROLL มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐๐๐ BTU.,/HR. ระบบไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. 1 PH ระบายความร้อนด้วยสารทำความเย็นR22หรือ R32 มีOVERLOAD PROTECTION ๑.๑.๔ พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบใบพัดแฉก ( PROPELLER ) ได้รับการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ๑.๑.๕ คอยล์ร้อนของ CONDENSING UNIT เป็นท่อทองแดงแบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอะลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบ ร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการทดสอบรอยรั่วและ การขจัดความชื้นมาจากโรงงานผลิต |  |
| รายละเอียดที่บริษัทฯต้องการ | รายละเอียดของผู้เสนอราคา |
| ๑.๑.๖ มอเตอร์พัดลมเป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด มี อุปกรณ์ป้องกัน เมื่อเกิดความดันสูงเกิน เกณฑ์มีระบบรองลื่นแบบตลับลูกปืน หรือ แบบปลอกที่มีการหล่อลื่นตลอดอายุการ ใช้งาน ๑.๑.๗ ค่าประสิทธิภาพความเย็น ( ENERGY EFFICIENCY RATIO : EER ) ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ๑.๑.๘ ประสิทธิภาพการทำงานที่ AMBIENT TEMPERATURE ไม่ต่ำกว่า 35oC ๑.๒ FAN COIL UNIT ๑.๒.๑ ส่วนโครงภายนอกเป็นแบบที่ตกแต่งสำเร็จ ทำด้วยแผ่นเหล็ก ที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีภายในบริเวณที่จำเป็นให้บุด้วยฉนวนยาง หรือวัสดุเทียบเท่า มีถาดน้ำทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวน ในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ำเกาะภายนอกตัวโครง ๑.๒.๓ คอยล์เย็น ( EVAPORATION COIL ) เป็นท่อทองแดงแบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัด ให้เข้ากับครีบอะลูมิเนียมซึ่งจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการทดสอบรอยรั่วจาก โรงงานผลิต ๑.๒.๓ เป็นแบบติดผนัง ๑.๒.๔ พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง ( CENTRIFUGAL TURBO FAN ) หรือแบบใบพัดยาว(CROSS FLOW FAN )ที่ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๔ อัตรา สวิงอัตโนมัติ ขึ้น-ลง ๑.๒.๕ มอเตอร์พัดลม สามารถส่งลมเย็นได้ไม่ต่ำกว่า 500 CFM. ๑.๒.๖ อุปกรณ์จ่ายสารทำความเย็นแบบ เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว หรือแคปปิลารีทิ้ว ๑.๒.๗ แผงกรองอากาศ เป็นแบบอะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้วหรือใยสังเคราะห์หรือตาข่ายโพลีพรอบเพอลีนที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ |  |
| รายละเอียดที่บริษัทฯต้องการ | รายละเอียดของผู้เสนอราคา |
| ๑.๓ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ๑.๓.๑ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(CIRCUIT BREAKER) ในตู้แผงสวิตช์เมนและสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. NEC IEC หรือเทียบเท่า ๑.๓.๒ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติต้องมี INTERRUPTING CURRENT RATING ไม่น้อยกว่า 10 KA ที่ 415 V และสวิตช์อัตโนมัติย่อยต้องมี INTERRUPTING CURRENT RATINGไม่น้อยกว่า 4.5 KA ที่ 240 Vการติดตั้งเป็นแบบ PLUG-IN หรือ BOLT ON ๑.๓.๓ สายไฟฟ้าทั้งหมดให้ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวนที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. ๑.๓.๔ ชนิดของสายไฟฟ้าที่ใช้ดังนี้ - สายไฟฟ้าเดินลอยให้ใช้ชนิด 300V 60 oC PVC [TYPE-B-GRD(VAF-G)] - สายไฟฟ้าร้อยท่อหรือในรางเดินสาย หรือ ใน CABLE TRAY ให้ใช้ชนิด 750 V 70oC PVC TYPE-A (THW)มีสายกราวด์ ๑.๓.๕ ขนาดสายไฟฟ้าเมนเครื่องปรับอากาศ ขนาดสายไฟฟ้าจะต้องเป็นขนาดที่รับ กระแสได้ไม่ต่ำกว่า 125% ของกระแสใช้งานเต็มที่ ( FULL LOAD ) และขนาดเล็กสุด ๔ ตร.มม. ๑.๓.๖ ขนาดสายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ปรับ ความเร็วพัดลม และTHERMOSTATให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ตร.มม. สายไฟฟ้าคอนโทรลให้ใช้สายอ่อนชนิด 300V 70 oC ขนาดไม่เล็กกว่า ๑ ตร.มม. ๑.๓.๗ MAGNETIC CONTACTOR FOR COMPRESSOR WITH OVERLOAD ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาม มาตรฐานของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ขนาดต้องไม่ต่ำ กว่า 125% ของกระแสใช้งานเต็มกำลัง ๑.๓.๘ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล แบบไร้สายและมีตัวเลขโชว์อุณหภูมิแบบดิจิตอล มี TIMER DELAY RELAYสามารถ AUTO RESTART |  |
| รายละเอียดที่บริษัทฯต้องการ | รายละเอียดของผู้เสนอราคา |
| ๑.๔ อุปกรณ์ระบบน้ำยา ๑.๔.๑ ท่อสารทำความเย็น ให้ใช้ทองแดงอย่างอ่อน ( SOFT DRAWN )หรืออย่างแข็ง ( HARD DRAWN ) แบบแอล ( TYPE L )หรือแบบเค ( TYPE K )ท่อสารทำความเย็นด้านก๊าซเย็น กลับ ( SUCTION- LINE )ให้หุ้มด้วย FLEXIBLE CLOSED-CELL THERMAL INSULATION ชนิดไม่ลามไฟ ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว หมายเหตุ -กรณี CONDENSING UNIT ทำการติดตั้ง อยู่สูงกว่า FANCOIL UNIT ระหว่าง ๒.๕-๗.๕ เมตร จะต้องติดตั้งท่อกักเก็บน้ำมันหล่อลื่น(OIL TRAP) ชนิด P-TRAP ไว้ด้านล่างของท่อที่อยู่ในแนวดิ่งทุกระยะ4เมตร แต่ถ้าระยะเกิน ๗.๕เมตร จะต้องติดตั้ง S-TRAP เพิ่มเติมเข้าระบบ -กรณี FAN COIL UNIT ทำการติดตั้งอยู่สูงกว่า CONDENSING UNIT ระหว่าง ๒.๕-๗.๕ เมตร จะต้องติดตั้งท่อกักเก็บน้ำมัน ชนิด INVERT-TRAP ไว้ท่อทางออกของ FANCOIL UNIT ในแนวดิ่งทุกๆ ระยะ ๔ เมตร ๒. การติดตั้ง ๒.๑ ท่อน้ำทิ้งขนาดไม่เล็กกว่า ๓/๔นิ้วเป็นท่อPVC ตาม มอก. ๑๗ ฉบับปัจจุบัน ส่วนที่อยู่ภายในอาคารที่ไม่อยู่ในบริเวณปรับอากาศให้หุ้มด้วย FLEXIBLE CLOSED-CELL THERMAL INSULATION ชนิดไม่ลามไฟที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๙.๕ มม. ( ๓/๘ นิ้ว ) โดยท่อน้ำทิ้งสามารถทำการเปิดทำการแก้ไขท่ออุดตันได้สะดวก |  |
| รายละเอียดที่บริษัทฯต้องการ | รายละเอียดของผู้เสนอราคา |
| ๒.๒ ท่อสารทำความเย็นทั้งหมด ต้องติดตั้งอยู่บน อุปกรณ์รองรับ ( SUPPORT , HANGER ) โดยใช้ประกับเหล็กอาบสังกะสีหรืออะลูมิเนียมรับตัวท่อเข้ากับอุปกรณ์รองรับอย่างมั่นคงทุกระยะไม่เกิน 2.5 เมตรสำหรับท่อสารทำความเย็นเหลว ( LIQUID LINE ) ต้องมีวัสดุยางรองรับ โดยบริเวณจุดที่วางท่อ บนจุดรองรับ ( SUPPORT )จะต้องมีท่อ PVC ผ่าครึ่งความยาวไม่น้อยกว่า ๐.๒ เมตร ประกบโดยรอบ ๒.๓ ชุด CONDENSING และชุด FANCOIL จะต้องออกจากโรงงานเดียวกันและมีใบรับรองมาตรฐานสินค้า ๒.๔ ติดตั้งรางครอบท่อสารทำความเย็น ๒.๕ งานใดที่ไม่ได้กำหนด หากจำเป็นต้องทำเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของระบบปรับอากาศ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ๓. กำหนดส่งมอบงาน กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ ๔. การรับประกัน ๔.๑ รับประกันคอมเพรสเซอร์ ๕ ปี นับตั้งแต่ที่งานเสร็จพร้อมทั้งหมดและส่งมอบงาน ๔.๒ ในช่วงเวลารับประกัน ๑ ปี จะต้องมีการจัดส่งช่างเข้าตรวจสอบระบบการทำงานและทำงานซ่อมบำรุงตามมาตรฐานตามระยะเวลา ๓,๖,๙ และ ๑๒ เดือนตามลำดับ |  |

หมายเหตุ

๑. ผู้เสนอราคา จะต้องแนบ CATALOG ต้นฉบับที่แสดงรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ นำเสนอ

๒. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย โดยมีใบแต่งตั้งรับรองจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และมีศูนย์ซ่อมบริการในจังหวัดเชียงใหม่

๓. ผู้เสนอราคา จะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปีพร้อมหนังสือรับรองเพื่อ

ประกอบการพิจารณา

๔. สถานที่ติดตั้ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เลขที่ ๖๐ ถนน สนามบิน อำเภอ เมือง จังหวัด   เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๐๖๒๔  ต่อ ๔๘๗๑-๓ , (คุณประเสริฐ  คำอ้วน)

โทรศัพท์ ๐๘ ๙๔๓๕ ๕๘๒๙